Краткая инструкция
по монтажу (установке) ворот противопожарных откатных

1. Закрепить  верхние направляющие (Лист 4 поз1) к верхней плите перекрытия анкерными болтами (поз 20). Общая длина направляющих = 2 длинам ворот. Направляющая должна быть в сборе, с приваренными монтажными уголками. Рекомендуемое расстояние между креплением направляющей к плите перекрытия – не более 500 мм.
2. Вывесить  и  отрегулировать  по высоте (20 мм от 0-го уровня) раму откатных ворот ( Лист 4 поз 4). Регулировку осуществлять гайками М 12 (поз.27). Убедиться в плавности хода рамы. Тележки центральные в месте стыка направляющей должны проходить без «скачков» или иных затираний. Определить крайние положения рамы ворот в направляющей, установить и зафиксировать упоры (ограничители хода). 
3. Смонтировать сендвич – панели на внутренней и наружной стороне рамы. Монтаж сендвичей начать от проема калитки. Ориентировать сендвичи по нижнему и верхнему довеску. Между сендвичами видимый зазор не допускается. Нижний ряд сендвичей должен опереться на нижний направляющий уголок рамы ворот (Лист4). Второй и последующие ряды сендвичей устанавливаются  на нижний, зазоры не допускаются, Монтаж сендвича к раме ворот осуществляется саморезом или сваркой через монтажные уши. Лакокрасочные покрытия при этом необходимо защитить. Смонтировать боковые декоративные планки (Лист 3 поз. 13) саморезом (поз 29).
4. Установить калитку в проем рамы, с обратной стороны установить доборный          элемент (Лист3 поз 10). Крепление калитки с доборным элементом осуществить в торец проема через предусмотренные монтажные отверстия. Убедиться в прилегании рамы калитки и добора к сендвичам. Проверить работоспособность замка.
5. Отрегулировать по месту электропривод для ворот (Лист1 поз 8 ) Установить нижнюю направляющую (Лист4 поз 12)
6. Для крепления зубчатой рейки  установить «по месту» промежуточную профильную трубу  20х40 (Лист 4 поз 11) Стяжку профильной трубы осуществлять через стойки  рамы винтом (Лист 4 поз 22,23,24). Регулировку зубчатой рейки осуществлять в соответствие с требованиями паспорта электропривода.
7. Убедиться в работоспособности ворот, при необходимости осуществить дополнительные регулировки.
8. Только после установки всех сендвичей с наружной и внутренней стороны рамы приступить к монтажу верхних декоративных крышек (Лист1,4 поз 6) В процессе крепления выявить  места крепления верхней направляющей (Лист 4 поз1 ), в декоративных  крышках сделать выборки под анкерное крепление уголка (поз 20) «по месту». Крепление осуществлять в верхнюю плиту перекрытия пресс шайбой (поз 21)
9. Установить и отрегулировать приемную часть (Лист 5 поз5) Приемная часть выполнена с запасом по высоте. Данную особенность учесть при монтаже (подрезать).
10. По вертикальной нерабочей стороне проема (между стеной и воротами) смонтировать накладки (Лист 3 поз 14) под термоленту ( поз. 30). Наклеить термоленту по периметру проема и приемной части.
