Инструкция по монтажу 

противопожарных откатных ворот ВПОтк – ЕI60

1. Монтаж верхней несущей направляющей:
· установить по уровню в верхней части проема поддерживающие кронштейны 1 (первый и последний – 200 мм от края направляющей, остальные ориентировочно через 1 м, т.е. при  длине направляющей,  напр.,  5 м  – кронштейнов 6 шт.) с помощью металлических анкеров 20 (ф12 х 80,  кол-во анкеров – 2 шт. на 1 кронштейн);
· установить на несущей направляющей 2 крепежные болты 21 (М16х120) согласно пазам в направляющих;
· закрепить по уровню направляющую 2 на кронштейны 1;
· закрепить ограничивающую планку 8 на  верхней и вертикальной (симметрично приемной направляющей 9) частях проема;

2. Установка полотна на направляющую  полотна:

· установить транспортные тележки 3 (2 шт.) на раму 4 ворот с помощью болтов 22 (М16х20);
· установить по транспортные тележки 3  с  рамой 4 на направляющую 2, отрегулировать по уровню;

3. Монтаж полотна ворот:

· установить панели 5 , начиная с нижней, на внутреннюю сторону рамы  ворот при помощи саморезов;
· заполнить внутреннюю полость полотна базальтовой плитой 6;
· установить панели 5 на внешнюю сторону рамы  ворот при помощи саморезов;

· установить на вертикальные торцевые пазы полотна декоративную планку 7;
· установить ограничители хода транспортных тележек по краям  направляющей;
4. Закрепить на боковой плоскости проема приемную часть 9 при помощи саморезов с дюбелями 10;
5. Установить верхнее декоративное обрамление 11 при помощи саморезов с 

      дюбелями 10;
6. Закрепить на полотне ворот ручки;
7. Закрепить на плоскости пола в сторону открывания направляющую 12 ( исключение 

       осевого качения);
8. Проверить ход полотна, работу ограничителей, работу приемной части;
9. Смонтировать электропривод открывания ворот, проверить его работу.

