Инструкция по монтажу 
противопожарных ворот рулонных ВПР
Настоящая инструкция разработана для обеспечения технических характеристик ворот противопожарных рулонных ВПР _____________________ (далее ВПР) по ТУ на объекте.
1. Предварительная подготовка:

· Убедиться в соответствии размеров проема и размера ВПР.
· Произвести предварительную подготовку комплектующих и сборочных единиц ВПР. Распаковать, разложить в порядке монтажа, проверить комплектность.
2. Монтаж:

· Корпус ВПР (поз. 1).
Закрепить корпус ВПР (поз. 1) к верхней части проема анкерными болтами 8x80 (поз. 43), Отверстия в корпусе ВЛР сверлить по месту в зависимости от состояния и материала стены и варианта исполнения конструкции («в проем» или «на проем»), рекомендуемое местоположение отверстий - в теле монтажной консоли (поз. 23, разрез Б-Б). Корпус ВПР должен иметь горизонтальное положение, контроль осуществлять с помощью строительного уровня.
· Приемная часть (поз. 2).

Закрепить приемные части (поз. 2) по сторонам проема в стену и пол с прилеганием приемной части к внутренней стороне корпуса и соблюдением перпендикулярности приемных частей к корпусу ВПР (поз. 1), видимые зазоры не допускаются. При отсутствии возможности крепления приемных частей в пол допускается крепление их только в стену. При креплении изделия «в проем», допускается стянуть саморезом 4.2 х 19 корпус ВПР и приемную часть.

· Октогональный вал (поз. 14).

Конструкция ВПР допускает возможность расположения двигателя (поз. 12) как справа, так и слева корпуса (отверстие вывода силового провода от двигателя подготовить по месту). Соответственно этому, в боковинах корпуса устанавливаются: крепление двигателя (поз.10) и суппорт подшипника (поз. 11) с подшипником (поз. 9).

Установить ортогональный вал в корпус ВПР в собранном виде (с одной стороны вставить двигатель с адаптером, с другой стороны - капсулу регулируемую). После монтажа вала - зафиксировать монтажный винт, исключив возможность перемещения капсулы.

· Крышка нижняя (поз. 5).

Закрепить нижнюю крышку (поз. 5) саморезом 4,2 х 19 с нижней стороны корпуса к нижней части консоли опорной (поз. 24) с крышкой приемной части (поз. 2) и обеспечить легкое соскальзывание полотна ВПР без задиров и зацепов. 

Закрепить противопожарное полотно к октогональному валу – либо непосредственно на установленном валу, либо перед установкой в корпус ВПР. В обоих случаях необходимо соблюдать перпендикулярность противопожарного полотна (поз. 6) по отношению к оси ортогонального (поз. 14). Полотно крепится к валу с помощью 4.2 х 19 через пластину стальную (поз. 52). Допускается вместо пластины использовать шайбы. После полотна в корпус, необходимо убедиться в свободном скольжении полотна в выпускном пазе. Заправить полотно в приемную часть отвеса (поз. 3), одновременно закрепить направляющие (поз. 21). Одеть направляющие полотна на штыри приемной части (поз. 2). Опустить полотно в нижнее положение.
· Электропитание.
Подключить электропитание напряжением 220 В согласно инструкции, входящей в комплект пульта управления.
· Отвес (поз. 3).
Закрепить отвес (поз. 3) на противопожарное полотно (поз. 6). Отвес крепится винтом с гайкой и шайбой (поз. 40, 44, 47) через заранее подготовленные отверстия, одновременно закрепить направляющие (поз. 21). При необходимости допускается подрезка полотна по месту. Необходимые регулировки положения отвеса проводить с учетом крайнего верхнего положения. Исключить перекос относительно уровня потолочного перекрытий или корпуса ВПР. Направляющая отвеса (поз. 3) крепится непосредственно к отвесу винтом, гайкой и шайбой М5 (поз. 40, 44, 47) с учетом свободного скольжения по направляющему штырю приемной части (поз. 2).
· Движение полотна.
С помощью пульта управления, поднимая и опушая полотно (кнопочными концевыми выключателями, расположенными непосредственно, на приводе), установить конечные положения полотна. Движение полотна через выпускной паз корпуса и паз приемной части должно быть свободным в обе стороны. При обнаружении перекосов, зацепов и др. —  установить причину и устранить неполадки.
· Крышка корпуса.
Закрепить крышку корпуса (поз. 4) саморезами 4.2 х 19 к монтажной консоли и боковинам корпуса ВПР. Закрыть крышками обслуживания (поз. 20) монтажные лючки.
· Лента терморасширяющаяся.
Проклеить терморасширяющуюся ленту в боковых зазорах приемной части (поз. 2) и верхнем зазоре корпуса ВПР. Терморасширяющаяся лента клеится с обеих сторон полотна противопожарного.
· Работоспособность ВПР. 
Проверить работоспособность шторы — подъем и опускание полотна.
[image: image1.jpg]|

Ca3an N2 16 MockBa

|
IM;H

Nuem

Ne dokym

[lodnucs

Jama

yma pyrnoHHsle npomu&ono»rapﬁue, 0dwui Bud.
Madenue moHmupyemca "Ha npoem”.





[image: image2.jpg]310

-t
s s e s s % I
R
\ |
Mamep \
kopnyca, dokobod U
HUXHeU Kpsiwku: 1,2MM \ g
—54 Y
: (@
lleped 2ubkod Mepums duazowanu! H ¥
y
7
/|
5
v
=
g D
Al
\\ l / »
1= 53 5 4
Sucm
Bopoma pynoknsie npomuBonoxapHsie. Paspes 5-b.
01 A "Ha npoem”.
13m| lucm | N dokym | Nlodnucs |Aama Hsgeque Hormupljeiea “fia pp ‘ 2





[image: image3.jpg]g o ,7 3
Y = <| fpure
HEE Odo3HayeHue Haumenobarue gl
3
5| Lokymermayus
£ [ 5 S £ - .
Hl
E CdopoyHsie eduHuys!
1 7 K UPhgé 1 wm
2 llpuemHas yacme 24 wm
3 OmBec 1 wm
N A i Kpsiwka kopnyca - 1 wm
g 5 Kpsiwka HUXHSS 1 wm
EL I P o il i - .
e 6 llonomxo npomuBonoxaproe | 1 wm
9 BB 42 lModwunHuk 1
10 Kpennenue (dBuzamens) 1 wm
11 SBB 42 Cynnopm nodwunHuka 1 wm
g 12 Abuzamens ¢ adanmepom 1 wm
f E Kancy//q pezynupyemas Al | um
g 14 Bas okmozoHasHsd 1 wm
g 1J-L . e .
g 5 bokoBura 2 wm
. 16 Ponuk onopHsid 4 wm
o] i s = . ==
;’ 17 Centralis Uno IB Yempodcmbo ynpabrerus | 1
< LAemanu
S [ . B ==
B3 1N 1 . -
< 20 Kpsiwka odcayxubarus 2 wm
S| SRR —
kS 21 Hanpabaswwas 2 wm
g o el e—
g 23 Kowcons mowmaxwas | 2 | wmi
S0 24 Korcons onopHas 2 wm
5 Ham Aucm| N dokym | Nlodnucs | Aama
< Pa3zpad. /lum Aucm /lucmob
§ [ 2L Bopoma pynounsie | |
%
< H. Kowm. npomuBonoxapsie 000 "lpomnoxmexHuka-
i Ymé, Lenmp” -





