Инструкция по монтажу
конструкции противопожарной светопрозрачной
Настоящая инструкция разработана для обеспечения технических характеристик конструкции противопожарной светопрозрачной ТУ _________________ после ее монтажа на объекте.

1. Подготовка проема.

Произвести замер высоты и ширины проема, размеры которого должны обеспечить зазор 10…16 мм по всему периметру рамы

Проверить отклонение от вертикальности стен проема. При превышении значения 2 мм – стены доработать.

2. Установка рамы.
Установить раму (поз. 1) в проем при помощи клиньев (поз. 12), усреднив зазоры между боковыми сторонами рамы и проема. Выставить раму по отвесу в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Отклонение по вертикали и горизонтали – не допускаются.
В этом положении высверлить отверстия в стене проема на глубину не менее 100 мм.

Анкерными  винтами  (поз.10) закрепить раму в проеме. Бочкообразность закрепленной рамы не допускается. Использовать только сертифицированные анкерные винты.

3. Установка стекла.
По внутреннему периметру опорной площадки профиля рамы наклеить Уплотнитель EPDM 455.027. (поз. 3). Во время наклеивания уплотнителя его растягивание не допускается. Края уплотнителя EPDM  разрешается зарезать под  углом 45 или  90 градусов.  Проклеить терморасширительную ленту (поз. 15) по внутреннему периметру рамы. Закрепить винты - кнопки (поз. 5) с шагом не более 250 мм, а от внутреннего угла рамы – 70 мм. В нижней части рамы расположить опорные площадки под стекло (терморасширительная лента сложенная в несколько слоев). Установить стекло (поз. 7),  дополнительно расклинив его по периметру опорными площадками. Закрепить штапик (поз. 2) на винтах – кнопках. Последовательность установки штапика: верх – низ, справа – слева. В образовавшийся паз между стеклом и штапиком заложить уплотнитель EPDM. При работе со стеклом соблюдать осторожность!
В случае получения заказчиком конструкции противопожарной светопрозрачной в собранном виде разрешается установка изделия на присоединительных пластинах с соблюдением требований, изложенных п. 2.

4. Заполнение зазоров.
Образовавшиеся зазоры между рамой и проемом заполнить противопожарной пеной   (поз. 12). Только после полного высыхания противопожарной пены провести декоративное выравнивание между проемом и рамой изделия силиконовым герметиком. Допускается использовать вместо силиконового герметика шпаклевку.

5. Конструкция многосекционная.
В случае, когда конструкция противопожарная светопрозрачная  состоит из нескольких элементов (дверной блок, глухие секции, фрамуга) – соединение произвести посредством саморезов кровельных по металлу (6,3х19) через имеющиеся в раме отверстия.
6. Заключение. 
Провести внешний осмотр установленной рамы. В случае выявления сколов краски на поверхности рамы произвести подкрашивание.
